                        Xxx加油站安全现状评价报告                                                

前  言

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（中华人民共和国国家经济贸易委员会令第36号）和《关于做好危险化学品经营许可证换发工作的通知》新疆安监局新安监管二字[2006]117号的要求，xxx于2011年8月18日委托xxx对xxx阿拉尔加油站，进行危险化学品（成品油）经营的安全现状评价。
xxx在接受委托之后，立即组织专家组到该加油站进行现场勘查和检查评估。对检查出的问题向加油站提出了明确的整改意见，同时对整改后的加油站进行了现场复查，最终完成了该加油站的安全现状评价报告，现呈安全生产监督管理部门审查。
1总则

1.1评价目的

1、 针对加油站经营过程中的事故风险、安全管理等现状，辨识与分析其存在的危险、有害因素。

2、 审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性。

3、 对其生产现状可能发生的事故或造成职业危害的可能性及严重程度，提出科学、合理可行的安全对策、整改措施建议，做出安全现状评价结论。

4、 做出公正客观的评价结论，给政府安全生产监督管理部门实施监督、管理提供依据。作为业主申请换发“危险化学品经营许可证”（甲证）的依据。
1.2评价范围及重点

1.2.1评价范围

根据xxx经营范围内涉及到的成品油（汽油、柴油）的经营现状，本次评价的范围是该加油站内经营汽油、柴油的设施及周边环境条件。

1.2.2评价重点

1、加油站场所、储存设施、储存和经营方式与国家标准的符合性；

2、加油站经营人员、从业人员专业知识和技能与所从事工作的对称性，各类人员是否具备国家要求的相应执业资质；

3、检查加油站对其经营油品所制定的制度、安全规程的完备、有效性。

1.3评价依据

1.3.1法律、法规和规章

(1)《中华人民共和国安全生产法》       中华人民共和国主席令第70号
(2)《中华人民共和国消防法》            中华人民共和国主席令第4号

(3)《危险化学品安全管理条例》     中华人民共和国国务院第344号令

(4)《危险化学品经营许可证管理办法》          国家经贸委第36号令

(5)《危险化学品包装物、容器生产定点管理办法》        国家经贸委37号令

(6)《道路危险货物运输管理规定》               交通部令2005第9号

(7)《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》    安监管管二字[2003]38号

(8)《劳动防护用品监督管理规定》             国家安监局[2005]1号令

(9)《爆炸危险场所安全规定》          原劳动部劳部发（1995）56号

(10)《建筑工程消防监督审核管理规定》              公安部令第30号

(11)《生产经营单位安全培训规定》             国家安监总局令第3号

(12)《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》国家安监局安监管人字〔2002〕123号

(13)《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》安监管危化字[2004]43号

(14)《关于印发<新疆维吾尔自治区危险化学品经营企业（单位）安全评价导则>的通知》                      新安监技装〔2006〕192号

(15)《关于做好危险化学品评价工作的通知》新疆安监局新安监管字[2003]98号
(16)《关于做好危险化学品从业人员安全培训工作的通知》新疆安监局新

安监管二字[2002]49号

(17)《关于做好危险化学品经营许可证换发工作的通知》新疆安监局新安监管二字[2006]117号

1.3.2采用的主要标准

（1）GB50016-2006                               《建筑设计防火规范》

（2）GB50156-2002（2006年版）        《汽车加油加油站设计与施工规范》

（3）GB50212-1995                  《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》
（4）GB50058-1992             《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

（5）GB50011-2001                              《建筑抗震设计规范》

（6）GB50046-1994                       《工业建筑防腐蚀设计规范》

（7）GB50140-2005                       《建筑灭火器配置设计规范》

（8）GB11651-1989                          《劳动保护用品选用规则》

（9）GB15603-1995                        《常用化学危险品贮存通则》

（10）GB12518-1990                          《防止静电事故通用导则》
（11）GB2894-2008                            《安全标志及使用导则
（12）GB18265-2000          《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》

（13）GB15630-1995                          《消防安全标志设置要求》
（14）GB18218-2009                      《危险化学品重大危险源辨识》

（15）GB17914-1999                《易燃易爆性商品储存养护技术条件》

（16）GB50057-1994              《建筑物防雷设计规范》〔2000年修订版〕
（17）GB12268-2005                                《危险货物品名表》
（18）GB2893-2008                                      《安全色》

（19）《危险化学品名录》（2002年版）                 2003年第1号

（20）AQ 8001-2007                                《安全评价通则》                              

1.3.3有关资料

1、xxx与xxx签订的委托书。

2、xxx提供的有关成品油零售经营批准证书、经营许可证、营业执照、消防检查意见书等资料。

3、现场检查记录及有关规范性资料。
1.4评价程序

经营危险化学品安全评价步骤：

1、接受委托方的委托，签订安全评价合同；

2、组建安全评价组，了解被评价单位的情况，收集有关资料；

3、通过现场检查和评价，辨识危险、有害因素；分析危险、有害因素可能导致生产安全事故的原因；

4、根据经营单位实际，合理划分和确定评价单元；

5、针对不同评价单元的特点，采用相应的评价方法对各单元进行全面的评价、检查，并整理检查中查出的相关问题和隐患事项；

6、针对各评价单元中存在的安全隐患或缺陷，并提出相应的安全整改对策措施并督促其整改；

7、对整改情况进行复查；

8、编制经营危险化学品安全评价报告；

9、专家评审报告；

10、修订安全评价报告；

11、交付评价报告并备案。

经营危险化学品进行现状安全评价的程序见下图

[image: image2]
2概况介绍

2.1情况简介

xxx于2008年取得由新疆生产建设兵团商务局核发的“成品油零售经营批准证书”，2008年10月取得由新疆生产建设兵团安全监督管理局核发的“危险化学品经营许可证（甲证）”，法人代表依周克。阿拉尔加油站自2008年10月新建、投产运行以来，截止目前其主要生产、安全消防设备，运行状况良好，除对设备进行日常保养、检维修工作以外，所有主要设备均未更新。该加油站开业至今没有发生较大的安全事故，现已安全运行3年。该加油站经营场所位于阿拉尔市西，阿塔公路以南，桩号K115西190m处；加油站占地面积约为：3346m2。
2.2加油站概况

xxx现有加油机5台税控加油机（2台双枪，3台单枪），设埋地储罐8个，其中2个30m3汽油储罐，6个40m3柴油储罐。加油站储罐均为地下直埋卧式罐，并用细土覆盖，细土厚度达0.5m，油罐采用建筑沥青和玻璃丝布，做了防腐处理。加油站的管线采用埋地敷设，管沟内有细土填实，埋地管线采用焊接方式连接，埋地管线防腐材料采用建筑沥青和玻璃细布，做了防腐处理。依据《汽车加油加油站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006版）加油站的等级划分，（一级总容积120﹤V≦180）柴油罐容积折半计入汽油罐总容积，总容积为180m3，该加油站为一级加油站。

2.2.1区域位置

xxx位于阿拉尔市西，阿塔公路以南，桩号K115西190m处，交通较为便利；站区除面向公路的一侧以外，其余三面设置了2.5m高的非燃烧实体墙。
2.2.2自然地理条件

2.2.2.1气象条件
阿拉尔市属于典型的温带大陆性气候，气候温和，光照充足，昼夜温差大，降水量平均为79.3mm，年平均气温为8.4℃，七月份温度最高为22.4℃；年极端最高温度40.7℃；一月份温度最低-11.5℃，极端最低气温-33.2℃；年均日照时数为2621小时，全年无霜期为170天；平均降水量为43mm，蒸发量为1800～2500mm。
2.2.2.2地质条件
1、地形、地貌：阿拉尔市位于阿克苏地区中南部，平均海拔980m，地埋坐标北纬40度22分，东经88度30分～81度58分，距阿克苏市120km，是兵团南疆重要的新建城市，地理位置相当优越。

该加油站经营场所位于阿拉尔市西，阿塔公路以南，桩号K115西190m处，距东面约700m处为阿拉尔市环城立交桥，交通条件便利，周边环境安全可靠。

2、水文地质条件：地下水水位在1.4～1.6m左右。经化验该地区的地下水、地下土对混凝土结构、对钢筋有强腐蚀性。地下水主要补给来源为灌溉水渠侧向补给，以及河流补给地下水。地下水年际变幅约为0.6m。标准冻土深度约为0.8m。
3、场地稳定性：建设场地地处塔里木河北岸二级阶地，地势平坦，无较大起伏，地势由西北向东南倾斜。区域地质构造属于天山南麓塔里木盆地西缘，主要受塔里木河冲、洪积及南部塔克拉玛干沙漠的影响，地形、地貌简单，不良工程地质不发育，地质构造相对稳定，上覆地层为第四系及第四系冲、洪积地层，场地主要为粉土、粉质粘土和细沙层。

新建加油站工程场地地形平坦，场地土类型为软弱场地土，场地类别为Ⅳ类。加油站建设区地震烈度为Ⅵ度，属于抗震一般地段，地震加速度为0.05g。
2.2.3加油站平面布置

该加油站平面按照满足工艺、安全生产及消防要求的原则进行布置。
加油岛、油罐区、卸油区、站房之间的安全距离符合GB50156-2006《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。加油站除面向公路的一侧以外，其余三面设置了2.5m高的非燃烧实体墙。加油站交通便利，道路开阔。
油罐至加油机的输油管线是由站房西侧由南向北进入加油区域，按要求接入相应的加油机（输油管线不穿越站房）。加油站平面布置图见附件。

2.2.4加油站主要建构筑物

加油站建筑中的站房包括营业室、配电室、控制室、办公室、卫生间等，站房采用砖混结构，混凝土基础埋深不小于0.8米。罩棚采用钢管网架，钢筋混凝土独立式基础，基础埋深不小于1.5米。地下卧式储油罐采取防腐及防污染措施，地下油罐按照规范采取直埋式。

主要建（构）筑物如表2-1所示

表2-1主要建（构）筑物表

	序号
	项目名称
	建筑面积
	结构型式
	耐火等级
	备注

	1
	站房
	338.52m2
	砖混
	二级
	一层

	2
	罩棚
	804m2
	钢网架、混凝土柱
	二级
	

	3
	围墙
	354.6m
	砖混
	二级
	


2.2.5油品来源和运输
油品来源于新疆生产建设兵团石油有限公司，由有危险化学品货物运输资质的阿克苏万通货物运输有限责任公司承担运输。
2.2.6储存规模
表2-2 储油罐容积一览表

	经营油品种类
	储存能力
	容  积
	加油站等级

	汽油
	30m3×2个
	30m3
	一级加油站

	柴油
	40m3×6个
	120m3（折半计算）
	

	油品总容量
	
	180m3（柴油折半计算）
	


根据GB50156-2002（2006年修订）《汽车加油加油站设计与施工规范》3.0.3条的规定，单罐容积≤50m3，柴油罐的容积折半计算，该加油站的油罐储备总容量为180m3，是一级加油站。
2.2.7从业人员

xxx阿拉尔加油站现有员工5人；其中站长1人、专职安全员1人、加油工4人，都经过安全管理部门培训，考试合格取得上岗资格证书。

表2-3 从业人员表
	序号
	姓名
	证书类别
	证书编号
	取证日期
	发证机关

	1
	桂定德
	负责人资格证
	66010544
	2010年5月
	新疆兵团农一师安全生产监督管理局

	2
	王涛
	危化品操作证
	T652901195802235217
	2011年6月
	新疆兵团农一师安全生产监督管理局

	3
	胡秀梅
	危化品操作证
	T652901196905015326
	2010年5月
	新疆兵团农一师安全生产监督管理局

	4
	刘晓梅
	危化品操作证
	T341203199010230524
	2010年5月
	新疆兵团农一师安全生产监督管理局

	5
	杨富全
	危化品操作证
	T652901198405095218
	2010年5月
	新疆兵团农一师安全生产监督管理局


2.2.8劳保用品和消防器材配备情况
xxx阿拉尔加油站为保障员工的身体健康，执行GB11651-1989《劳动防护用品选用规则》，统一配备防静电工作服、鞋、手套等劳保用品。灭火设施按照《汽车加油加油站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）一级站的要求配备干粉灭火器，灭火毯、消防沙、消防桶、消防掀，经现场检查符合安全管理配置数量要求。并在加油区、储罐区、配电室、卸油台等位置悬挂安全警示标识，符合安全规范要求。

表2-4 消防设施一览表

	序号
	安全设施名称
	型号
	数量
	部位

	1
	推车式干粉灭火器
	MFZ35
	2
	油罐、卸油区

	2
	手提式干粉灭火器
	MFZ8
	12
	加油岛、站房、配电室

	3
	灭火毯
	2*1.5m
	5块
	油罐区、加油区

	4
	消防砂
	m3
	2
	油罐区、加油区

	5
	消防锹、桶
	套
	5
	油罐区

	6
	便携式应急灯
	台
	2
	站房内


2.2.9工艺流程

2.2.9.1卸油

油罐车进站前排气管按安全防护要求加戴了防火罩，有引导员引导至卸油点后，车头朝向道路出口一侧，发动机熄火，静置15分钟后，连接好静电接地，由计量员对油罐车和拟加入油罐的油位进行测量后，并对油品质量检查合格后，通知卸油工连通卸油管线，卸油管线的防静电铜导线连接符合安全规范要求，缓慢匀速打开阀门，进行密闭式卸油。液面接近计量测试的安全高度时减慢流速至关闭卸油，待油罐车油位二次静置15分钟后在导入第二罐进行卸油至完毕。整个操作过程中有人坚守，卸油完毕后，待罐车周围油气消散后启动油罐车离站。

2.2.9.2加油

加油汽车停在加油岛附近，关闭发动机和所有车上灯光，加油员持加油枪牢靠插入油箱的灌油孔内，按下启动压把，加油泵启动加油，加油完毕，加油工正确放回加油枪，汽车启动离站。

2.2.9.3工艺流程框图

加油站工艺流程框图如下图所示

[image: image3]
2.2.10主要设备情况

该加油站的主要设备包括5台双枪加油机、2个30m3和6个40m3的油罐。主要设备见表2-5

表2-5 主要设备、设施统计表

	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	安装地点

	1
	加油机
	SK35QF222A
	台
	5
	加油区

	2
	汽油储罐
	30m3，卧式
	个
	2
	罐区

	3
	柴油储罐
	40m3，卧式
	个
	6
	罐区

	4
	防爆密闭型低压配电柜
	OV8030
	套
	1
	营业室

	5
	发电机组
	KGE12E3型10KW发电机组
	套
	1
	配电室

	6
	潜油泵
	P75S3-3
	台
	4
	罐区


2.2.11公用工程情况

1、供电部分：动力及照明电源由阿拉尔市供电电网接入380V动力电和220V照明电，由站房东侧直埋敷设引入配电室，再由配电室穿PVC管暗敷于地面、墙内引入到各站房及加油机。电气工作接地为TN-C-S电气接地。在配电室内设有备用发电机一台。
2、供排水：

（1）给水

该加油站用水来自自打井井水，加油站用水分为冲洗地面用水、清洗车辆的间断用水和少量生活用水。

（2）排水

本加油站内排出的废水包括生活污水和雨水。

生活污水：加油站内的生活污水经过排水管道进入化粪池沉淀后，上清液经排水管道排出站外。

雨水系统：站区雨水排水采用道路纵坡排水方式将雨水排出站外。

3、防静电：该加油站的加油机、油罐、管线、都做了接地；防雷接地设立了独立接地单元；电器设施接地单独设置，现场检查均符合规范要求。

4、通讯系统：站内设置了固定电话，采用固定电话和移动通讯供与外界联络和消防报警使用。

5、站内通风：油罐区及加油区属于爆炸危险区域，采用为自然通风；站房的位置设置在非爆炸危险区域以外，通风采用自然通风。

6、供暖设施：站房采暖由自备的锅炉供热，锅炉房设在站房东面9m处。锅炉房与加油机的防火间距为17m，符合规范要求。
2.2.12安全现状
1、安全管理

xxx成立了以桂定德加油站站长为安全第一责任人的安全生产管理组织机构，设置了安全员，制定了各级人员安全生产责任制，明确了各级人员在安全上所承担的责任。该加油站的安全管理网络图见下图，安全生产责任制见表2-6和安全管理制度见表2-7。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



表2-6安全生产责任制列表

	序号
	责任制名称
	序号
	责任制名称

	1
	加油站站长安全职责
	6
	安全巡视岗安全职责

	2
	安全员安全职责
	7
	设备维修岗安全职责

	3
	加油员岗位安全职责
	8
	夜班值班人员岗安全职责

	4
	接卸岗安全职责
	9
	电工岗安全职责

	5
	计量员岗位安全职责
	
	


表2-7安全管理制度列表

	序号
	制度名称
	序号
	制度名称

	1
	安全教育培训制度
	10
	消防器材管理制度

	2
	安全防火制度
	11
	火灾隐患整改制度

	3
	安全检查制度
	12
	防雷防静电检测制度

	4
	安全工作奖惩制度
	13
	动火作业安全操作规程

	5
	防火检查制度
	14
	加油作业安全操作规程

	6
	用火用电消防安全管理制度
	15
	卸油作业安全操作规程

	7
	设备管理制度
	16
	义务消防队级消防队职责

	8
	消防安全管理制度
	17
	事故应急救援预案

	9
	消防设施维护保养制度
	
	


加油站的站长和专职安全员，持有经新疆兵团农一师安全生产监督管理局培训并核发的有安全管理资格证的员工担任。加油站内部制定有完整的安全管理、安全操作、安全检查及事故统计上报等一系列程序制度规定，有事故应急预案。未经过安全教育和安全培训的员工不允许从事加油站危险化学品的工作。

2、运行总结
1）安全管理方面

xxx阿拉尔加油站在平时的经营过程中由站长统一管理。具体如下：加强设备设施、人员的安全管理，认真执行各项安全制度，做好人员的培训取证，定期向上级部门汇报安全生产情况，积极配合当地安全生产管理部门的工作。

xxx阿拉尔加油站制定完善的动火管理制度，并对加油站动火作业进行分级，严格管理。如要动火需办理“用火作业许可证”，并采取用火作业安全措施后方可动火。

2）消防

加油站按要求配备灭火器材、通讯电话，并保持完好有效。外部消防依托当地消防部门，当发生事故时迅速启动应急预案，预防火灾爆炸事故的发生。xxx阿拉尔加油站近三年来没有发生火灾、爆炸、触电伤亡事故。

3）设备设施

建立设备档案，定期进行检查和维护，跟踪设备状态。加油机、埋地油罐、工艺管线、配电柜等设备的维修等都是由专人负责。加油机定期鉴定，油象部门对加油站防雷防静电设施进行检测。这些措施保障了加油站设备设施的安全运行。加油站现场设备完好。

3主要危险、有害因素分析

3.1汽油、柴油的理化特性

3.1.1汽油的理化特性
	标
识
	中文名
	汽油
	英文名
	Gasoline;petrol

	
	CAS号
	8006-61-9
	UN编号
	1203

	
	分子量
	
	危险货物编号
	31001

	理
化
性
质
	外观与性状
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味

	
	熔点（℃）
	<-60
	引燃温度(℃)
	415-530

	
	沸点（℃）
	40～200
	最小点火能（MJ）
	无资料

	
	相对密度(水=1)
	0.70～0.79
	相对密度(空油=1)
	3.5

	
	爆炸上限(V%)
	6.0
	爆炸下限(V%)
	1.3

	毒
性
及
健
康
危
害
	接触限值
	中国：MAC（mg/m3）300[溶剂汽油]

前苏联：MAC（mg/m3）300

	
	
	美国：TVL-TWA  ACGIH 300ppm,890 mg/m3

	
	
	美国：TVL-STEL  ACGIH 300ppm,mg/m3

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒：症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、步态不稳，共济失调。高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性神精病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。
慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

	
	急性
毒性
	LD50：6700mg/kg(小鼠径口)（120号溶剂汽油）

	
	
	LC50：10300mg/m3(小鼠吸入)（120号溶剂汽油）

	
	亚急性与
慢性毒性
	大鼠吸入3g/m3,12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500 mg/m3,130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。

	
	刺激性
	人经眼：无资料        家兔经眼：2mg/24h,重度刺激

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	燃烧性
	易燃
	自燃温度（℃）
	无资料

	
	闪点（℃）
	-50
	燃爆危险
	易燃，具刺激性

	
	危险性类别
	第3.1类  低闪点易燃液体

	
	危险特性
	其蒸汽与空油混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈的化学反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会引着回燃。

	
	 燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沬、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。


3.1.2柴油的理化特性

	标
识
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel oil；Diesel fuel

	
	CAS号
	无资料
	UN编号
	无资料

	
	分子量
	
	危险货物编号
	

	理
化
性
质
	外观与性状
	稍有粘性的棕色液体

	
	熔点（℃）
	-18
	引燃温度(℃)
	257

	
	沸点（℃）
	283～338
	最小点火能（MJ）
	无资料

	
	相对密度(水=1)
	0.87～0.9
	相对密度(空气=1)
	无资料

	毒
性
及
健
康
危
害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废油可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	燃烧性
	易燃
	自燃温度（℃）
	无资料

	
	闪点（℃）
	38
	燃爆危险
	易燃，具刺激性

	
	危险性类别
	 高闪点易燃液体

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素

	
	灭火方法
	消防人员须戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。


3.2危险、有害因素分析

3.2.1物质火灾爆炸危险性分析

加油站主要经营的是汽、柴油。柴油属高闪点液体，汽油属低闪点易燃液体，遇火星、静电、高热、雷击、氧化剂时极易引起燃烧和爆炸，因此在进行卸油、加油以及油料的存储过程中均存在发生火灾爆炸的危险。
3.2.2物质毒害性分析
1.汽油毒性危害性分析

汽油为麻醉性毒物，主要是引起中枢神经系统功能障碍。高浓度时引起呼吸中枢麻痹。轻度中毒的表现有：头痛、头晕、四肢无力、恶心等症状。重度中毒的表现有：高浓度汽油蒸气可引起中毒性脑病，部分患者出现中毒性精神病症状。汽油直接吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

2.柴油毒性危害性分析
本品对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。加油站员工通常在室外进行敞开式作业，经常接触汽油、柴油等轻度有毒害的物质，正常情况下这些物质对员工的身体健康危害不大，但如果长期、大量接触这些油品和油气会导致相关的疾病，如中毒性脑病、接触性皮炎、油性痤疮、吸入性肺炎、皮肤癌变、中枢神经系统衰弱、妇女病和其他呼吸道及胃肠道等疾病。除油性痤疮外，这些疾病平常多半不易察觉，患者多表现为肤色暗黑、食欲不振易疲劳、记忆力差等症状。

3.2.3物质的固有危险性分析

1、易挥发性：汽油属于沸点低、闪点低、挥发性强的物质。随着温度的升高，蒸发速度加快，当蒸气与空气达到一定浓度时遇火源极易发生燃烧爆炸。

2、易流动扩散性：汽油、柴油具有流动和扩散性，粘度较小，易流动，有蔓延和扩大火灾的危险。

3、受热膨胀性：储存油品的罐体，当温度升高时，油品体积膨胀，压力随之增高，当温度降低时，油品体积收缩，压力也随之下降，使油罐内交替出现正、负压，引起罐体变形甚至破坏。为了维持罐内的正常压力，设置了“呼吸阀”、“通气孔”。温度升高时，罐内的部分油蒸汽排出罐体；温度下降时，部分空气吸入罐内；这固然保持了罐内压力的平衡，但同时消耗了油品大量的轻质组分，也增加了火灾危险性。

4、带电性：汽油、柴油为非极性物质，在管道、储罐、槽车的输送、灌装、摇晃和高速流动过程中，由于摩擦易产生静电，当所带的静电荷聚积到一定程度，就会产生静电火花，有引起燃烧和爆炸的危险。

5、毒害性：油品及油品蒸汽也都具有一定的毒性，轻质油品的毒性小，蒸发性大，往往使空气中的油蒸汽浓度高，由于空气中油蒸汽的存在使氧气的含量降低，因此危害性很大。

3.2.4设备危险、有害因素分析
1、加油机内、外部的静电接地装置平时检查不到位、忽视保养、接地电阻不符合要求等因素的影响，导致静电跨接失效，留下事故隐患。
2、加油机拆卸检修没有断电、油气没有排净会导致触电、着火事故。在对储罐进行清洗，没有按照相应的操作程序进行操作，造成油品爆燃。

3、油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔以及排污孔因安装质量差，或维修时疏忽漏装垫片；使用时腐蚀穿孔、油罐焊接不良产生疲劳造成裂纹，会引起油品泄漏。

4、站内储油罐、加油机、配电设施等设备不是有资质的生产厂家生产，质量不合格，使用期限过长，油罐腐蚀严重，造成油品泄漏等。

5、站区内电器设备如果出现线路绝缘损坏、短路；没有按规定设置漏电保护器；防爆场所电器设备、线路、照明不符合防爆要求等，均有可能引起电器火灾，进而引发加油站火灾事故。
6、防爆场所电器设备、线路、照明不符合防爆要求，引起打火或过热，遇到油气泄漏，引起火灾、爆炸。

3.2.5触电危险分析

1、加油站人员在操作、维修电器设备时，存在电击伤亡、电弧烧伤和设备短路等危险。

2、站内电气设备因接地设施失效或线路绝缘损坏、老化、短路情况，没有按规定设置漏电保护器，造成操作人员触电事故。

3、检修人员业务能力差，技术水平低也有发生电气伤害的危险。

3.2.6卸油、加油过程中危险分析

1、在卸油和加油时挥发气体、溅出液体遇到明火、静电火花及雷击导致火灾、爆炸事故。
2、雷雨天气进行卸油加油作业引起火灾爆炸事故。

3、卸油时责任心不强，没有熄火和安装防护帽，罐车未做好静电接地，罐车静置稳油的时间少于规定时间，没有仔细检查液位，不在现场监护等均有可能发生跑油、冒油、和泄漏，引发火灾爆炸事故。
4、计量油品时，计量员未在指定位置下尺，从而使油尺带与计量口金属表面摩擦产生火花，引燃油蒸汽发生事故。

3.2.7包装、运输危险分析

1、罐装油品的包装材质、密封性不合格，在运输过程中出现颠簸、撞击、急刹车等，造成包装物的破损、油品泄漏、车辆损坏、火灾爆炸。

2、油罐车未进行日常维护或保养，造成罐体腐蚀、损坏、使用年限减少；油气积聚扩散遇明火引起火灾、爆炸。

3、运输过程中，没有按照规定的线路行驶，不遵守相关的运输法规，发生交通事故，造成人员伤亡、环境污染。在人口稠密的地点长时间停留，发生火灾、爆炸会造成更加严重后果。

4、在运输过程中使用无资质车辆、人员，带病车辆、人员，从事危险化学品运输，发生交通事故。
3.2.8泄漏危害性分析
加油站储存大量的油品，若油品泄漏发生火灾事故，会对周边环境造成影响，还将对加油站及其邻近的单位、建、构筑物、变电设施造成极大的威胁。泄漏无法控制遇到外来点火源将会造成易燃气体燃爆，发生大范围火灾事故。这将是加油站不可承担的风险。

3.2.9安全设施可靠性分析

加油站的建（构）筑物、设备的防雷防静电设备出现故障、断路、安装不合格、检查不到位，灭火设施不足，以及在发生火灾的情况下应急处理方案有漏洞都会延误事故处理时间。配备的灭火器没有定期进行检查、维护保养，发生着火时，不能及时灭火。防雷防静电、接地等设施没有定期检测，作用失效，间接诱导火灾爆炸事故。

3.2.10劳动防护危险、有害因素分析

加油站所涉及的物料主要是汽油、柴油，这使得加油站具有一定的火灾爆炸危险性，员工未按照GB11651-1989《劳动防护用品选用规则》等有关规定要求穿戴防护服和防护手套，一旦发生火灾、爆炸将对加油站员工造成重大人身伤害。

3.2.11平面布置危险、有害因素分析
xxx位于阿拉尔市西，阿塔公路以南，桩号K115西190m处，交通较为便利；站区除面向公路的一侧以外，其余三面设置了2.5m高的非燃烧实体墙。
虽然站内设施的防火距离符合GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》。但由于油品总储量最高能达到180m3，加油站如果发生火灾，会对附近的设施造成影响，因此加油站应严格管理，防止发生火灾爆炸事故。

3.2.12自然条件危险、有害因素分析

1、阿拉尔市夏日气温最高40.7℃，油品储存过满时，储油罐可能因高温或超高压引发火灾事故。

2、阿拉尔市冬季偶而出现气温低于-33.2℃的情况，在这样的天气环境下实施加油作业，应穿戴好劳动保护用品，注意防寒、防冻。 

3、该地区雷暴日不多，但是，如果防雷设施出现故障，会对人员、设备及设施等造成雷击危害。

4、本地区地震基本烈度为Ⅵ度，发生地震，如果设施受到破坏，将引起油管线或油罐泄漏、人员伤害，进而造成火灾爆炸。

5、雨棚因腐蚀、连接松动等遇到冬季降雪量大，会造成雨棚垮塌，人员伤亡、设备损坏。

3.2.13安全管理及人员素质影响因素分析

1、安全技术措施若不适合实际生产工艺的要求；管理制度落实不到位，缺乏系统的巡检、检测机制。

2、违章作业包括违章指挥、违章操作、操作失误等

3、加油站人员未经安全生产培训，缺乏安全管理基本知识，导致主要负责人安全责任不明确，安全管理混乱，致使安全管理工作不落实，加油工思想麻痺、违反操作规程，从而导致各类安全事故的发生。

4、加油站若不注意外来车辆的管理，出现违章驾驶导致站内车辆伤害事故。

5、加油站不注意环境卫生，站内路面沉积油污、路面积雪积冰，加油岛光线昏暗等原因造成车辆碰伤人员、撞坏设备。

6、加油站属于爆炸危险场所，若不注意外来人员的管理，故意纵火破坏，会造成严重的事故。为此加油站应注意外来人员的管理，禁止无关人员进入火灾爆炸危险区域，以免发生人为纵火。

7、检修过程中动火制度不落实、安全措施不当等，可引起火灾爆炸。

8、人的不安全因素主要表现在思想意识方面、技术方面和心理或生理方面。即意识不到“安全第一”在生产中的意义，违反操作规程和安全管理规章制度；技术上不熟练，缺乏处理事故的经验；过度疲劳或带病上岗、酒后上岗、情绪波动和逆反心理等等。
3.2.14爆炸危险区域的划分

1.加油机爆炸危险区域是按照以下规定进行划分：

(1)加油机壳体内部空间划为1区。

(2)以加油机中心线为中心线，以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m的平面为顶面的圆台形空间划为2区。

[image: image4.png]1

AR R R I RS




[image: image5.png]S

£23. 0n (2n)

L Sn

EEEO

In

7 i,
07, ///////////,/ iy, 0
B

111200

s

L

EEURERE R X NS



[image: image6.png]o
b

L E MR R KRR



2.埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分规定：

(1)罐内部油品表面以上的空间划为0区。

(2)人孔井内部空间、以通油管管口为中心，半径为 1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m 的球形空间划为1区。距人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m 高的圆柱形空间、以通油管管口为中心，半径为3m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m 的球形并延至地面的空间划为2区。


3.油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分规定：

（1）油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。

（2）以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区。

（3）以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。

在爆炸危险区域内，应避免设置电气设施、线路，如果必须设置应该符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。如在爆炸和火灾危险环境不按照规范设置相应的防爆等级电气，很容易造成火灾爆炸事故。
3.3加油站重大危险源辨识
根据国家标准GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》第4.1.2项表1的规定，“危险化学品名称及其临界量”见下表：
	序号
	类  别
	物质名称
	临界量（t）
	实际存在量（t）

	1
	易燃液体
	汽油
	200
	2×30×0.79=47.4

	2
	易燃液体
	柴油
	5000
	6×40×0.90=216


根据多种危险物质贮存的重大危险源辨识公式：

q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1

q1，q2……qn——每种危险物质的实际存在量

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量

依据上表所列数据，得出:47.4/200+216/5000＝0.2802＜1
经以上定量的计算分析，该加油站油品的储存能力未构成重大危险源，但一旦发生火灾爆炸事故，该加油站也会对加油站周边建筑及人员造成伤害，需进行监控和防范。

该加油站储存的汽/柴油虽未构成重大危险源，为防止火灾事故的发生，加油站应加强安全管理，严格执行各项安全操作规程，做好储罐的维护和保养工作，禁止无关人员进入储罐区。切实履行加油站站长安全职责、加油站班组长安全职责、加油站安全员安全职责、加油站加油员安全职责，加油站计量员安全职责、加油站记账员安全职责。在员工中牢固树立安全第一、预防为主、综合治理的思想。

3.4危险、有害因素分析小结

	序号
	设备设施
	危险因素
	事故后果
	预防措施

	1
	加油区
	照明故障、积冰、积雪、人员管理不善、安全标识不全、车辆不熄火、没有应急灯。
	加油机坏、人员伤亡、着火、爆炸
	安装应急灯、人员持证上岗、冬季清扫路面

	2
	加油机
	加油机出现故障，或质量缺陷，没有定期检查、维护保养、静电接地失效、产生火花、非专业人员检修、人员无证上岗。
	加油损坏、着火、爆炸
	定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理

	3
	油罐区
	油罐泄漏、油气浓度高、油气积聚、遇点火源、人员误操作、恶意破坏。
	火灾爆炸、财产损失、人员伤亡
	定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理

	4
	配电室
	电气设施漏电、接地失效、操作柜和维护通道过小，带电部位裸露；操作人员没有必要的防护措施。
	触电事故、人员伤亡
	定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理、悬挂流动警示牌配电柜规范设置；为操作人员配备相应的防护具

	5
	照明线路
	电线老化、漏电、过载、短路、人员误操作、没有定期检查维护。
	设备损坏、触电事故
	定期检查维护、发现问题及时整改为操作人员配备相应的防护具

	6
	卸油台
	油品外溢、人员违章、人员无证上岗、静电接地失效、油罐车泄漏。
	火灾、爆炸、人员伤亡
	定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理

	7
	埋地管线
	管线老化、油品泄漏、没有检查维护、没有静电跨接。
	泄漏、财产损失、着火
	定期检查维护

	8
	卸油管线
	管线老化、有裂纹，软管不导静电、快速接头损坏。
	油品泄漏、静电积聚
	定期检查维护


4评价方法的选择和评价单元的划分

4.1评价方法的选择

评价单元就是在危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限、确定范围进行评价的单元。评价单元的划分要按生产工艺功能、生产设施、生产设备相对空间位置，危险有害因素类别及事故范围划分评价单元使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。
依据《新疆维吾尔自治区危险化学品经营企业（单位）安全评价导则》和该加油站的实际情况，根据评价单元划分的原则，运用规范性检查表对加油站现场安全条件的符合性进行检查，共划分为7个单元。即：
	序号
	评价单元
	评价范围

	1
	周边环境及平面布置
	周边环境，平面布置，站区道路

	2
	工艺、设备设施
	加油工艺及设施

	3
	建（构）筑物
	建（构）筑物

	4
	电器设施
	供配电、防雷、防静电

	5
	安全设施
	安全标志

	6
	消防管理及设施
	消防管理、灭火器配置

	7 
	安全管理
	安全生产责任制、规章制度及操作规程、安全教育、安全检查、应急管理、经营管理


5加油站安全评价

5.1安全检查表

5.1.1周边环境及平面布置安全检查表

	序号
	检查项目、内容及要求
	类别
	实际情况
	检查结果
	备注

	1
	规划及周边环境

	1.1
	站址选择，应符合城镇规划（取得“一书两证”即：建设工程选址意见书、建设工程规划许可证和建设用地规划许可证）、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
	B
	有建设工程选址意见书、建设工程规划许可证和建设用地规划许可证。
	合格
	

	1.2
	在城市建成区内不应建一级加油加气及合建站。
	A
	是一级加油站，建设在城郊
	合格
	

	1.3
	加油站（一级）埋地油罐与站外建、构筑物的防火距离（m）

	1.3.1
	明火或散发火花地点
	30
	A
	没有
	合格
	

	1.3.2
	民用建筑物保护类物
	一类保护物
	25
	A
	没有
	合格
	

	
	
	二类保护物
	20
	A
	没有
	合格
	

	
	
	三类保护物
	16
	A
	距离30m
	合格
	

	1.3.3
	杆装变压器
	20
	A
	没有
	合格
	

	1.3.4
	城市

道路
	快速路、主干路
	10
	A
	距离阿塔公路55米
	合格
	

	
	
	次干路、支路
	8
	A
	没有
	合格
	

	1.3.5
	架空通信线
	国家

一、二级
	不应小于1.5倍杆高
	A
	没有
	合格
	

	1.3.6
	架空电力线路
	均不应跨越加油站，且不应小于1.5倍杆高。
	A
	没有
	合格
	

	1.4
	加油站通气管管口/加油机与站外建、构筑物的防火间距（m）

	1.4.1
	重要公共建筑物
	50
	A
	没有
	合格
	

	1.4.2
	明火或散发火花地点
	18
	A
	没有
	合格
	

	1.4.3
	民用建筑保护类物
	一类保护物
	16
	A
	没有
	合格
	

	
	
	二类保护物
	12
	A
	没有
	合格
	

	
	
	三类保护物
	10
	A
	距离33m
	合格
	

	1.4.4
	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	18
	A
	没有
	合格
	

	1.4.5
	其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3埋地甲、乙类液体储罐
	15
	A
	没有
	合格
	

	1.4.6
	室外变配电站
	18
	A
	没有室外变配电站
	合格
	

	1.4.7
	≤1000kV·A箱式变压器、杆装变压器
	15
	A
	没有
	合格
	

	1.4.8
	铁路
	22
	A
	没有铁路
	合格
	

	1.4.9
	城市道 路
	快速路、主干路
	8
	A
	距离55m
	合格
	

	
	
	次干路、支路
	6
	A
	没有
	合格
	

	1.4.10
	架空通信线
	国家一、二级
	不应小于5m
	A
	没有
	合格
	

	
	
	一般
	
	A
	没有
	合格
	

	1.4.11
	架空电力线路
	不应跨越加油站，且不应小于5m
	A
	没有
	合格
	

	2
	平面布置

	2.1
	埋地油罐与站内设施的防火间距（m）应符合以下规定

	2.1.1
	埋地油罐
	0.5
	A
	间距0.5m
	合格
	

	2.1.2
	站房
	4
	A
	距离5m
	合格
	

	2.1.3
	其他建、构筑物
	5
	A
	距离30m 
	合格
	

	2.1.4
	变配电间
	5
	A
	距离埋地油罐25m
	合格
	

	2.1.5
	站区围墙
	3
	A
	5m
	合格
	

	2.2
	油罐通气管管口与站内设施防火间距（m）应符合以下规定

	2.2.1
	密闭卸油点
	3
	A
	距离5m
	合格
	

	2.2.2
	站房
	4
	A
	距离站房8m
	合格
	

	2.2.4
	变配电间
	5
	A
	距离27m
	合格
	

	2.2.5
	道路
	3
	A
	距离55m
	合格
	

	2.2.6
	站区围墙
	3
	A
	6m
	合格
	

	2.3
	密闭卸油点与站内设施的防火间距（m）应符合以下规定

	2.3.1
	站房
	5
	A
	距离站房5m
	合格
	

	2.3.2
	其它建、构筑物
	7
	A
	7米内无其他建构筑物
	合格
	

	2.3.3
	配电间
	6
	A
	距离配电间35m
	合格
	

	2.4
	加油机与站内设施的防火间距（m）应符合以下规定

	2.4.1
	站房
	5
	A
	距离站房5m
	合格
	

	2.4.2
	其他建、构筑物
	8
	A
	8米内无其他建筑物
	合格
	

	2.4.3
	变配电间
	6
	A
	距离变配电间16m
	合格
	

	3
	站区道路


	3.1
	车辆进出、入口应分开设置
	A
	车辆进、出口分开设置
	合格
	

	3.2
	站内道路单车道宽度不应小于3.5m，双车道不应小于6m。
	B
	双车道宽度8m
	合格
	

	3.3
	站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m。
	B
	站内道路转弯半径为12m
	合格
	

	3.4
	道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外。
	B
	有两个进出口坡度符合要求
	合格
	

	3.5
	站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。
	B
	混凝土路面
	合格
	


5.1.2工艺、设备设施安全检查表

	序号
	检查项目、内容及要求
	类别
	实际情况
	检查结果
	备注

	1
	加油工艺及设施

	1.1
	油罐

	1.1.1
	储罐应采用卧式钢制油罐，油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐性能和导静电性能；钢制油罐所采用的钢板标准规格的厚度不小于5mm
	B
	采用卧式钢制油罐,有良好的防腐性能和导静电性能油罐采用钢板标准规格的厚度为5.5mm。
	合格
	

	1.1.2
	加油站的汽柴油罐（橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内
	A
	汽油罐、柴油罐埋地设置，没有设在室内或地下室内。
	合格
	

	1.1.3
	油罐外表面防腐设计应采用不低于加强级的防腐绝缘层保护
	B
	油罐工艺管道的外表防腐采用加强级的防腐绝缘保护层。
	合格
	

	1.1.4
	油罐的人孔应设操作井；油罐设置在行车道下面时，人孔操作井宜设置在行车道以外
	B
	油罐设置的操作井在加油区下面，人孔操作井在行车道以外。
	合格
	

	1.1.5
	油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，油罐的周围应回填干净的沙子或细土，厚度不小于0.3m
	B
	油罐的顶部覆土厚度为0.6m。油罐的周围，回填的细土，其厚度为0.5m。
	合格
	

	1.1.6
	对建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐应采取防渗漏扩散的保护措施，并设置渗漏检测设施。
	B
	不是水源保护区，没有地下建筑物。
	合格
	

	1.1.7
	油罐的各结合管，应设在油罐的顶部，其中出油结合管宜设在人孔盖上。
	B
	油罐的各接合管,设在油罐的顶部,出油接合管设在人孔盖上。
	合格
	

	1.1.8
	油罐的进油管应向下伸至罐内距罐底0.2m处。
	B
	油罐的进油管，伸至罐内距罐底0.2m处。
	合格
	

	1.1.9
	当采用自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀，底阀入油口距离罐底宜为0.15～0.2m。
	B
	采用自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀，底阀入油口距离罐底宜为0.2m。
	合格
	

	1.1.10
	油罐的量油孔应设带鎻的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处。
	B
	油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管伸至罐内距罐底0.2m处。
	合格
	

	1.1.11
	加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。
	B
	加油站设有液位报警仪
	合格
	

	1.1.12
	油罐生产单位必须具备危险化学品容器定点生产资质，安装单位也应具备相应资质。
	B
	具备危险化学品容器定点生产资质
	合格
	

	1.2
	工艺系统

	1.2.1
	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。
	B
	油罐车卸油为密闭卸油方式。
	合格
	

	1.2.2
	加油机不得设在室内。
	A
	加油机设在室外。
	合格
	

	1.2.3
	站内的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接；在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。
	B
	加油站的油管线采用无缝钢管，埋地钢管的连接采用焊接。
	合格
	

	1.2.4
	油罐车卸油时用的卸油连通软管应采用导静电耐油软管。其公称直径不应小于50mm。
	B
	卸油连通软管用导静电耐油软管，其公称直径为60mm。
	合格
	

	1.2.5
	工艺管道应采用埋地铺设，且不得穿越站房等建构筑物；当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时应采取防渗漏措施。
	B
	加油站内工艺管道埋地敷设，没有穿过站房等建、构筑物。与管沟、电缆沟和排水沟无交叉。
	合格
	

	1.2.6
	与油罐相连通的进油管、通气横管，均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰。
	B
	油罐相连通的进油管、通气横管，坡向油罐，其坡度为2.5‰。
	合格
	

	1.2.7
	油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa
	B
	压力管线有资质单位安装，设计压力为1.6MPa
	合格
	

	1.2.8
	埋地工艺管道外表面的防腐应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。
	B
	管道外表面的防腐为加强级防腐绝缘保护层。
	合格
	

	1.2.9
	油罐通气管应符合下列规定

	1.2.9.1
	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置
	B
	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。
	合格
	

	1.2.9.2
	管口应高出地面4m及以上
	B
	管口高度为4.5m。
	合格
	

	1.2.9.3
	通气管公称直径不应小于50mm
	B
	通气管公称直经为50mm。
	合格
	

	1.2.9.4
	通气管管口应安装阻火器
	B
	通气管管口安装阻火器。
	合格
	


5.1.3建（构）筑物安全检查表

	序号
	检查项目、内容及要求
	类别
	实际情况
	检查结果
	备注

	1
	加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。
	A
	加油站的建筑物的耐火等级达到二级。
	合格
	

	2
	加油岛的设计应符合下列规定

	2.1
	加油岛的罩棚有效高度不应小于4.5m。
	B
	加油岛的罩棚高度为6m。
	合格
	

	2.2
	加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m。
	B
	加油岛高出停车地坪0.22m。
	合格
	

	2.3
	加油岛的宽度不应小于1.2m。
	B
	加油岛的宽度为1.4m。
	合格
	

	2.4
	罩棚支柱距加油岛端部不应小于0.6m。
	B
	罩棚支柱距加油岛端部，不小于0.6m。
	合格
	

	3
	采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体聚积的部位设置
	B
	采用自然通风，通通风口2个
	合格
	

	4
	清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。
	B
	加油站油罐的清洗，由专门人员进行操作，清洗后的油污收集后，用污油罐车拉走。
	合格
	

	5
	站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。
	B
	加油站内未设置有经营性的设施。
	合格
	

	6
	加油站内不应建地下和半地下室。
	B
	加油站内没有建地下和半地下室。
	合格
	

	7
	位于爆炸危险区域内的操作井、排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。
	B
	操作井旁有消防沙、防水设施。
	合格
	


5.1.4电气设施安全检查表

	序号
	检查项目、内容及要求
	类别
	实际情况
	检查结果
	备注

	1
	供配电及电气防爆要求

	1.1
	加油站的信息系统应设不间断供电电源。
	B
	加油站的信息系统有不间断供电电源。
	合格
	

	1.2
	加油站内罩棚和营业室等处应设事故照明。
	B
	加油站内罩棚和营业室有事故照明。
	合格
	

	1.3
	加油站低压配电装置可设在站房内。
	B
	站房内有低压配电装置。
	合格
	

	1.4
	当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充砂填实。
	B
	电缆沟内充砂填实。
	合格
	

	1.5
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的规定。
	A
	加油站按照规定选择、安装、敷设电气设备、电力线路。
	合格
	

	1.6
	站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。
	B
	罩棚下灯具是防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。
	合格
	

	2
	防雷、防静电

	2.1
	油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
	B
	油罐防雷接地不少于两处。
	合格
	

	2.2
	埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。
	B
	有静电跨接并接地
	合格
	

	2.3
	当站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时应采用避雷带（网）保护。
	B
	采用避雷网保护。
	合格
	

	2.4
	信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
	B
	信息系统采用铠装电缆,钢管两端均接地。
	合格
	

	2.5
	汽油罐车卸车场地，应设防静电接地装置。
	B
	加油站配备防静电接地仪器
	合格
	

	2.6
	防静电接地的电阻不应大于100Ω。
	B
	符合要求
	合格
	

	3
	设备电机、外部金属保护罩应与接地线连接。
	B
	设备电机、外部金属保护罩与接地线相连。
	合格
	


5.1.5安全设施检查表

	序号
	检查项目、内容及要求
	类别
	实际情况
	检查结果
	备注

	1
	安全标志

	1.1
	罐区、加油岛应相应设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”等消防安全标志。
	B
	加油站按要求设置消防安全标识。
	合格
	

	1.2
	安全标志的制作、安装应符合《安全标志使用导则》的要求。
	B
	安全标志的制作、安装符合要求。
	合格
	

	1.3
	安全标志牌每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
	B
	加油站配备的安全标识褪色不清晰。
	不合格
	


5.1.6消防管理及设施安全检查表
	序号
	检查项目、内容及要求
	类别
	实际情况
	检查结果
	备注

	1
	消防管理

	1.1
	加油站应经消防部门验收合格。
	A
	有阿拉尔市公安局消防科出具的建筑工程消防验收意见书。
	合格
	

	1.2
	针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育。
	B
	对员工进行消防宣传教育。
	合格
	

	1.3
	至少有一部直通外部的报警电话
	B
	有报警电话。
	合格
	

	1.4
	按照国家有关规定配置消防设施和器材、并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。
	B
	油罐区的一个灭火器无喷嘴。
	不合格
	

	2
	灭火器配置

	2.1
	每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器，加油机不足2台按2台计算。
	B
	消防设施摆放符合标准。
	合格
	

	2.2
	地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。
	B
	地下储罐配2个35kg推车式干粉灭火器,并分开设置。
	合格
	

	2.3
	一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3。 
	B
	消防砂无防冻设施。
	不合格
	

	2.4
	其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》中的规定。
	B
	加油站消防设施按标准配置。
	合格
	

	2.5
	灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。
	B
	灭火器设置在明显和便于取用的地点。
	合格
	

	2.6
	灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。
	B
	灭火器按规定放置稳固，其铭牌朝外。
	合格
	

	2.7
	手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.15m。
	B
	手提式灭火器摆放符合要求。
	合格
	

	2.8
	设置在室外的灭火器，应有保护措施。
	B
	在室外的灭火器有储存箱。
	合格
	

	2.9
	灭火器各连接处不应有泄漏。
	B
	灭火器压力正常。
	合格
	


5.1.7安全管理检查表

	序号
	检查项目、内容及要求
	类别
	实际情况
	检查结果
	备注

	1
	安全生产管理组织

	1.1
	应配备专职安全管理人员
	A
	已配备专职安全管理人员1名。
	合格
	

	2
	建立安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程

	2.1
	安全生产责任制

	2.1.1
	站长岗位安全生产责任制。
	A
	有站长岗位安全生产责任制。
	合格
	

	2.1.2
	安全管理岗位安全生产责任制。
	A
	有安全管理岗位安全生产责任制。
	合格
	

	2.1.3
	工艺设备岗位安全生产责任制。
	A
	有工艺设备岗位安全生产责任制。
	合格
	

	2.1.4
	计量岗位安全生产责任制。
	A
	有计量岗位安全生产责任制。
	合格
	

	2.1.5
	加油工岗位安全生产责任制。
	A
	有加油工岗位安全生产责任制。
	合格
	

	2.2
	安全管理制度。

	2.2.1
	安全教育制度。
	B
	有安全教育制度。
	合格
	

	2.2.2
	安全检查制度。
	B
	有安全检查制度。
	合格
	

	2.2.3
	消防设施管理制度。
	B
	有消防设施管理制度。
	合格
	

	2.2.4
	交接班制度。
	B
	有交接班制度。
	合格
	

	2.2.5
	防雷防静电检测制度。
	B
	有防雷防静电检测制度。
	合格
	

	2.2.6
	事故隐患整改制度。
	B
	有事故隐患整改制度。
	合格
	

	2.2.7
	特殊危险作业（动火、临时用电等）管理制度。
	B
	有特殊危险作业（动火、临时用电等）管理制度。
	合格
	

	2.2.8
	劳动保护用品管理制度。
	B
	有劳动保护用品管理制度。
	合格
	

	2.3
	安全操作规程。

	2.3.1
	加油安全操作规程。
	B
	有加油安全操作规程。
	合格
	

	2.3.2
	卸油安全操作规程。
	B
	有卸油安全操作规程。
	合格
	

	3
	安全教育

	3.1
	站长和安全员必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
	A
	站长和安全员持证上岗。
	合格
	

	3.2
	其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗证。
	B
	加油工持证上岗。
	合格
	

	3.3
	特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格，并定期复审。
	A
	特种作业人员持证上岗。
	合格
	

	4
	安全检查

	4.1
	站内每周一次、班组按制度定时巡检。
	A
	按制度定时巡检。
	合格
	

	5
	应急管理

	5.1
	应制定事故应急救援预案。
	B
	加油站针对自身特点制定了应急救援预案。
	合格
	

	5.2
	应配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
	A
	已配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备。
	合格
	

	5.3
	事故应急救援预案应包括以下内容：基本情况，危险目标及其危险特性、对周围的影响，危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布，应急救援组织机构、组成人员和职责划分，报警、通讯联络方式，事故发生后应采取的处理措施，人员紧急疏散、撤离，危险区的隔离，检测、抢险、救援及控制措施，受伤人员现场救护、救治与医院救治，现场保护与现场洗消，应急救援保障，预案分级响应条件，应急培训计划，演练计划，附件。
	B
	按《危险化学品事故应急救援预案编制导则》编写。
	合格
	完善

	6
	经营管理

	6.1
	油品公路运输应由有危险货物运输资质的单位承运。
	A
	有危险品道路运输资质的新疆塔化石油燃料有限公司提供的运输车辆对加油站进行配送。
	合格
	

	6.2
	不得向未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购油品。
	B
	新疆塔化石油燃料有限公司有安全生产许可证。
	合格
	


5.2加油站安全检查结果汇总表

	序号
	评价单元
	A项
	B项
	单元结论

	
	
	检查项
	符合
	不符合
	检查项
	符合
	不符合
	

	1
	周边环境及平面布置
	周边环境
	26
	26
	
	1
	1
	
	合格

	
	
	平面布置
	16
	16
	
	
	
	
	合格

	
	
	站区道路
	1
	1
	
	4
	4
	
	合格

	2
	工艺、设备设施
	加油工艺及设施
	2
	2
	
	22
	22
	
	合格

	3
	建（构）筑物
	建（构）筑物
	1
	1
	
	9
	9
	
	合格

	4
	电气

设施
	供配电
	1
	1
	
	5
	5
	
	合格

	
	
	防雷、防静电
	
	
	
	7
	7
	
	

	5
	安全

设施
	安全标志
	
	
	
	3
	2
	1
	合格

	6
	消防管理及设施
	消防管理
	1
	1
	
	3
	2
	1
	基本合格

	
	
	灭火器配置
	
	
	
	9
	8
	1
	

	7
	安全

管理
	安全生产管理组织
	1
	1
	
	
	
	
	合格

	
	
	安全生产责任制、规章制度及操作规程
	5
	5
	
	10
	10
	0
	

	
	
	安全教育
	2
	2
	
	1
	1
	
	

	
	
	安全检查
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	应急管理
	1
	1
	
	2
	2
	0
	

	
	
	经营管理
	1
	1
	
	1
	1
	
	

	8
	合计
	项目数
	59
	59
	
	77
	74
	3
	

	
	
	百分比
	100
	100
	
	100
	96.1
	3.9
	基本合格

	9
	加油站安全评价结论
	通过检查表对加油站的现场检查，该加油站A项全部合格，B项有3项不合格，不合格项目占B项的3.9%，非否决项的检查结果中不合格项不超过实有非否决项总数的10％，目前该加油站基本满足安全经营的需要，但存在如下几个问题：1、油罐区灭火器其中一个无喷嘴。2、加油区安全警示标志不清晰。3、消防砂无防冻设施。


注：危险化学品经营企业（单位）评价结论的判定依据为安全评价检查表和检查结果汇总表并按以下规则进行： 
（1） 表中类别标注为“A”的属否决项，类别标注为“B”的属非否决项，检查表中“A、B”项的设置，可根据经营企业单位实际情况在本导则“A、B”项设置的基础上增设；

（2） 符合安全经营要求的条件：根据现场实际确定的检查项目，检查结果全部合格；

（3） 基本符合安全要求的条件：根据现场实际确定的检查项目中，否决项全部合格，非否决项的检查结果中不合格项不超过实有非否决项总数的10％；

（4） 不符合安全要求的条件：根据现场实际确定的检查项目中，有1项否决项不合格，或者非否决项的检查结果中不合格项超过实有非否决项总数10％。

（5） 加油、加气站及合建站总体评价结论的判别除遵守以上规则外，若有一个单元不合格则总体评价结论为不符合安全经营要求。该单元经整改合格后，则总体评价结论为符合安全经营要求。

6典型事故案例及原因分析
本次评价收集了各地加油站曾发生的典型事故，并对事故的原因进行分析，从中得出加油站易出现的事故、事故根源、事故教训等，为加油站的安全经营提供参考。

案例一

1999年6月19日，山东省某县成品油经营点发生了一起重大爆炸火灾事故，造成先后5人死亡，直接经济损失16.35万元，教训极为深刻。

事故经过：6月19日下午18时30分，承包经营者宋X X提取1车(0000L)90号汽油，在保管监督员不在和未对卸油罐进行计量的情况下，宋X X擅自将油罐卸油口铁锁撬开，进行卸油，卸油期间，也没有安排人员监视。卸油开始后，宋X X就陪着司机到营业室吃西瓜。18时50分左右，宋X X到院内油罐口查看，发现油从油罐中溢出，就连忙让司机张X X关闭了油罐车阀门，同时让雇佣的王X X赶紧回收溢油。王在回收溢油时，用铁桶、塑料盆等器具回收，造成器具碰撞产生火花，引起油蒸汽爆炸，使汽油燃烧。19时10分消防队投入灭火和抢救烧伤人员的工作，半个小时后，大火被扑灭，受伤人员被送往医院。

这次事故使王X X(女)当场烧死，宋X X与其爱人1周后死亡，孙女和王X X的外甥在1个月后的治疗中先后死亡。溢出油品1466L，直接经济损失16.35万元。

事故分析：

（1）当事人宋X X违反公司规定，在保管监督员不在的情况下，自行撬开油罐卸油口铁锁进行卸油，致使卸油失去监督保障。

（2）宋X X违反卸油操作规程，卸油前未经计量确定罐内空容量。

（3）卸油时没有监卸人员在场，以致造成油罐溢油。

（4）人员安全素质差，王X X未经过岗前培训，缺乏安全意识。溢油后采用措施不当，在回收溢油时使用塑料桶、铁桶易产生静电即碰撞产生火花的器具，严重违反了加油站管理制度。
（5）违反劳动纪律，随意容留年幼儿童在经营点火灾危险区域内逗留、玩耍，以致造成无辜儿童被烧后死亡。

本事故的发生，虽然主要是宋XX违章所致，但究其深层次原因，说明县公司领导对安全工作重视不够，管理工作粗放，对经营网点实行以包代管，安全监督措施不到位。也说明农村经营网点管理混乱，人员素质差。应规范农村经营网点建设，抓好安全生产责任制的落实，加大安全监督检查力度，搞好农村经营网点人员的培训工作，坚持先培训，后上岗。

案例二

2000年9月1日23：30，湖北省荆门市某实业有限公司，用油罐车将5吨90号汽油送达钟祥市某加油站，卸油过程中突然发生爆炸，造成1人当场死亡，3人受伤。

事故分析：

该加油站采用罐室储油，并采用喷溅卸油方式，产生大量静电荷。卸油中又无静电接地装置，致使在卸油过程中因静电积聚无法导出而发生爆炸。

加油站管理制度中明文规定，严禁喷溅卸油方式，在接卸前必须做好可靠的静电接地连接。而此加油站既不是密闭卸油，又无可靠的静电接地连接线，不可避免地造成事故的发生。

案例三

2001年3月18日下午13：15左右，湖北宜昌X X加油站在进行加油机输油管线与油罐出油管线法兰对接时，外请施工队改造油罐上部出油管线。施工队在未向加油站工作人员请示报告的情况下，擅自在油罐区动火；焊枪一经点燃，油罐立即爆炸，气浪将施工队一民工抛出20余米后摔成重伤，经医院抢救无效死亡。

这起事故是因违章造成的，反映出在加油站改造、施工过程中，管理松懈，制度不落实等问题。应加强对加油站施工现场的监护和管理，严格按照“三不动火”的制度进行施工管理。

案例四

1984年9月26日，崇明县某加油站在安装地下油罐过程中发生爆炸燃烧。当时，在场施工的启东县某工程队队长张X X等在阴井边上抽烟后，随手将点着的火柴丢在阴井旁，只听见“轰”的一声，阴井被炸裂，熊熊大火将一名职工的右手烧伤，头发烧焦。

事故分析：

（1）该站安装的地下罐是利用旧汽油储罐，安装前没有将罐内剩余的300kg左右的汽油清除掉，即灌满水让其下沉。

（2）用空气泵将水和汽油压出油罐，放入阴井，致使阴井积聚了大量的油蒸汽。

（3）将点燃的火柴丢在阴井旁引燃油蒸汽，产生爆炸然后燃烧。

这是一起违反操作规程所引起的爆炸事故。在利用旧油罐建站时，一定要检查该油罐是否有剩余油品，尤其是对于储存过的汽油油罐。如安装前没有及时清除剩余油品和清除油蒸汽，在油罐安装时遇明火极易引起爆炸和火灾事故。

案例五

1988年7月1日晚9时，上海某医院的一辆卡车在市某加油站加油时机械发生故障，司机赵XX打着手电筒修车，边上围了一些司机观看，突然发生爆炸，然后燃烧。汽车燃烧后，加油站职工用石棉被、灭火器进行扑救，立即将火扑灭。事后人们得知在汽车着火的地下，有9只油罐，储存各种油品60000kg，齐称万幸。

事故分析：

（1）加油站在加油过程中油蒸汽很浓。

（2）赵X X用旋凿敲打机械撞击产生火花，遇油蒸汽发生爆炸。

加油站是易燃易爆场所，管理制度中明文规定：严禁在站内检修车辆、敲打铁器等产生火花的作业。但在实际工作中，由于管理不到位，制度不落实，往往造成类似事故的发生。

案例六

1989年8月26日下午5时，山东省某县石油公司加油站电工刘XX在修理汽油加油机时，可燃油体瞬间发生爆炸，引进管道管沟及地下罐室，炸毁90号汽油罐一个，同时引爆一辆正在卸汽油的东风油罐车，并有三个油罐遭到不同程度的破坏。事故发生后，经过40多分钟激战方将大火扑灭。据初步统计：这起油罐大火造成直接经济损失10余万元，事后，事故责任者刘X X于8月30日被依法逮捕。

事故分析：

（1）修理加油机时，无视安全操作规程，在没有将电源切断的情况下便进行检查修理工作，致使防爆接触器产生火花引燃油蒸汽。

（2）管沟未用干沙填实是造成油蒸汽积聚和火焰传播的主要原因。

（3）罐室储油，在罐室内油蒸汽浓度很大，而管沟又与罐室相通是造成油罐爆炸、火灾扩大的直接原因。

加油机是加油站经营的主要设备，它的维修和保养显得尤为重要，但必须牢记“安全第一”，严格按照操作规程进行检修，否则产生火花将带来不可估量的恶性后果。对于这次事故电工刘X X负有不可推卸的责任，但加油站的设施也存在诸多隐患也是造成事故进一步扩大的主要原因。加油站设计规范上明确规定管沟必须用干沙填实，严禁罐室储油，以防止油蒸汽的积聚。所以，及时消除隐患是防止事故发生的另一方面。

案例七

1993年3月12日上午10点左右，山西省阳曲县某加油站，油罐汽车向地下罐卸油时，营业室内轰的一声，接着油罐口发生火灾。虽经及时扑救，但营业室室内物品均被烧毁，烧掉汽油5000kg左右。

事故分析：

（1）油罐车卸油时，由于是敞口接卸产生大量的油蒸汽。

（2）加油站地下罐与营业室之间的地沟不严密，大量的油蒸汽进入室内。

（3）罐车司机在营业室内吸烟划火，将燃着的火柴丢人地沟盖板的缝隙中，引燃油蒸汽。

（4）引燃的油蒸汽又沿管沟引燃卸油罐。

加油站油品的接卸必须采用密闭卸油，输油管线宜采用直接埋设，如采用管沟则必须用于沙填实。另外，加油站内严禁烟火，但许多加油站至今我行我素。

案例八

2001年12月27日下午3时30分，位于兰州109国道某加油站发生剧烈爆炸，造成1人死亡13人受伤。

爆炸现场，距离地面数十米高、面积近百平方米的加油站穹顶被炸千疮百孔，相距10m左右地排加油机之间沿地下输油管道一线，混凝土全部被掀起，一些厚达50多厘米、面积1m2左右的混凝土块飞起后落在国道上，沙石遍地。

加油站设置存在诸多隐患是造成事故进一步扩大的主要原因。加油站设计规范上明确规定管沟必须用干砂填实，以防止油蒸汽的积聚。但某些加油站，尤其是个体经营的加油站，在建站时不懂技术，节约投资，造成加油站在运营后，存在大量隐患。所以，及时消除隐患是防止事故发生的重要方面。

案例九

某加油站一台90号汽油加油机停靠了一辆面包车准备加油，一名加油员将加油枪插入汽车油箱开始给油后，此加油员离开此加油机为另外一车辆加油，而这时司机以为油以加满，便将车发动向站内洗车地点驶去，因此加油机皮管被拖曳致使加油机倾倒，引发火灾事故。

事故分析：

（1）事故的直接原因是因加油机倾倒，致使加油机内电气配线拉断而产生火花，引燃汽油发生火灾。

（2）加油员擅离职守是事故的最主要的原因。

由于汽车开动错误、引导错误等，致使加油机损坏事故时有发生。故此，加油员不论站内加油车辆怎样多，都必须严格按操作规程操作，不得给两辆车同时加油。同时，要谋求同司机的交流。

案例十

某加油站，一汽车加完油后，由于站内加油车辆较多，致使倒车过程中，汽车尾部保险杠撞上一台汽油加油机，加油配管等受到加油机倾倒的拉扯而断裂，漏出汽油，受到电气配线扯断时产生火花而燃烧，发生火灾事故。

由于加油机配置及其他加油中车辆因素，若未适时加以车辆引导的话，将可能造成误撞加油机事故，这也将导致发生火灾及漏油事故。因此应对加油员工进行车辆引导教育，养成加油员对于指挥车辆前进、后退作业习惯。同时，最好在加油站的入口处提醒司机减速慢行，防止撞上加油机或其他车辆。

对以上加油站事故产生的原因进行综合统计后我们得出如下结论：

1、加油站要制定有完整的、有针对性和可操作性的安全管理制度和安全操作规程。从业人员要完全掌握并严格按照安全管理制度和操作规程对加油站进行管理和操作，同时还要在相关安全生产监督管理部门的监督和管理之下，取得相应的上岗操作资质，做到从业人员全部都能持证上岗。与此同时加油站内部还要进行不间断的业务知识培训、学习和业务考核，对加油站可能发生的各种事故要进行不定期的消防演练，在全体员工的思想中时刻树立安全第一的观念，把加油站的安全工作始终放在第一位，杜绝各种违章操作行为的发生。

2、加油站的建设要严格按照国家相关标准进行设计与施工，同时不得偷工减料或使用不合格的产品进行替代。加油站的设备采购要使用符合国家标准和质量过硬的生产厂家的产品并有保质期。

7存在的问题、整改措施及复查情况

7.1存在的问题

根据现场检查，xxx阿拉尔加油站当前存在的主要问题有：

	序号
	存在问题
	整改依据
	整改建议

	1
	灭火器3个，其中一个无喷嘴。
	《汽车加油加气站设计与施工规范》9.0.10
	灭火器材应定期检验保证完好。

	2
	油罐区地面塌陷且无安全警示标志。
	《消防安全标志设置要求》5.12
	应在危险区域设置安全警示标志并铺平地面。

	3
	防火沙无防冻设施。
	《汽车加油加气站设计与施工规范》9.0.10
	建议搭建防雨、雪棚罩。

	4
	站台安全警示标志不清晰。


	《消防安全标志设置要求》5.12
	应在危险区域设置清晰安全警示标志并设置在醒目处。

	5
	发电机电源与外界电源未设分离开关。


	《供配电系统设计规范》GB50052-95

2.0.4
	发电机电源与外界电源应设分离开关。



	6
	为加油汽车供水水泵电线未作穿管并临时搭接。
	《汽车加油加气站设计与施工规范》10.1.6
	水泵电线应作穿管和。

	7
	发电机处未设接地。


	《供配电系统设计规范》GB50052-95

6.0.7
	发电机处应设接地装置。



	8
	发电机和配电室内未挂操作规程。
	安全管理法律法规
	发电机和配电室内应挂操作规程。




7.2整改及整改情况复查

xxx阿拉尔加油站对存在的问题组织人员认真进行整改（整改报告附后）。
8补充安全对策措施

8.1管理方面的对策措施

1、认真学习《安全生产法》等法律、法规及各项安全制度，在员工中牢固树立安全第一、预防为主的思想，加强对站长、安全员的岗位培训并在工作中严格执行各项规章制度。

2、加油站新招员工应经过安全教育、安全培训、取得相应的资格证后方可上岗。

3、员工在经营管理，检查、维护保养时应认真执行各项安全管理制度、操作规程等。

4、定期组织员工培训和消防演练，提高员工技术素质和发生事故时应急自救能力。

5、加油站应制定符合加油站实际情况的安全检查制度，对站内设施，设备，人员定期进行检查。对已查出的事故隐患，设备故障和人员的违章等不安全因素，应制定整改措施落实整改计划。对于加油站没有能力整改的应及时上报给上级领导。对一时不能解决的，要制定安全可靠的防范措施，保证设备、安全设施、消防器材等安全有效，消除事故隐患，防止事故的发生。

6、根据加油站的实际情况制定出切实可行的消防制度，定期组织消防模拟演习。使每个员工都会熟练使用消防器材，对扑灭初期火灾有重要作用。

7、认真执行安全防火制度，做好防火、防爆、防雷击、防工作失误、防破坏。加油站内施工动火，须经安全、保卫、消防部门批准后方可施工。

8、操作人员戴工作帽、穿工作服、工作鞋应严格执行GB11651-89《劳动保护用品选用规则》，杜绝火种入内，按操作规程运行。电气设备、照明、电话等要符合防火防爆要求。

9、加强对消防设施的维护保养，灭火器要定期换粉，保持消防器材的清洁卫生。

10、在加油站进口、明显位置张贴禁带火种、禁打手机、顾客止步等标示牌。注意外来人员管理，禁止无关人员进入火灾爆炸危险场所，应有人负责制止加油站区顾客吸烟、顾客随意乱窜现象。应注意外来火源对加油站的影响。

11、加油站应根据日常经营管理不断总结完善各项管理制度，和操作规程。

8.2技术方面的对策措施

1、电气部分

1）加油站静电接地设施应经常进行巡视和检查、维护，防止油品及腐蚀性物质对接地体的腐蚀。

2）要经常检查避雷装置的安装连接情况，发现有影响雷电通路的松脱、断裂，要及时修复。

3）加油站线路，电器设施应定期检查，防止线路出现短路、线路老化、漏电，进行维修时应聘请专业人员进行维修。

4）电气设备要做好保护接零和保护接地，防止发生触电事故。

2、加油卸油部分

1）各油罐都要按容量和安全高度装油。

2）加油、卸油作业要严格按照操作规程进行操作。特别是油罐车在进行卸油作业时要采取防溜滑措施，禁止加油、卸油作业时人员擅自离岗。

3）车辆到限定位置后要熄火。

4）加油枪应由加油员应亲自操作，加油时应精力集中，做到不撒不冒。

5）在雷雨天气时，禁止加油、卸油作业。

6）加油机发生故障时，要立即停止加油。发生跑、冒、滴、漏时，必须用防静电的工具清理完现场后，加油车才能启动离去。

7）对撒在地上的油品，要及时进行处理。不能用化纤织物擦拭和处理撒漏在加油机、地面或车体上的油品，要用棉纱或纯棉织物进行处理。

8）给摩托车加油时，摩托车停至加油站指定位置后熄火，不得用加油枪直接给摩托车加油，要使用铜或铝制容器装好后再加入摩托车内。

9）油罐车进站前排气管戴阻火器，停靠在制定位置之后，发动机熄火，连通静电接地线，车头朝向道路出口一侧。

10）向储罐卸油时禁止喷溅式卸油，司机和卸油工必须坚守岗位进行监护。卸油车进行卸油作业过程中，油罐车不得随意点火、起动和进行车位移动。

11）卸完油后，油罐车不可立即启动，应待罐车周围油气消散（约5分钟）后再启动。油罐中油位的复测也要在卸完油后静止一段时间（约30分钟）再进行。

12）备油车加油时，输油管线必须伸到罐低，严禁喷溅式加油。

13）卸油区增加设置防静电的泄静电柱，确保卸油安全操作。

14）为防止进站的大型车辆撞坏加油机的事故发生，建议在加油机处设置防撞柱，确保加油机的安全。

15）在加油机站进出路口处设置减速带。

3、维护和保养

1）加油站检修和维护应严格按照操作规程进行，在进行动火作业时要加强管理，严格执行动火作业票制度，在火灾爆炸危险区域内维修时必须使用防爆工具。

2）操作孔的盖板及翻起盖的螺杆轴要选用不产生火花材料或采取用其它防止产生火花的措施。

3）对加油设备、油罐及油管线应经常检查，以防油品跑、冒、滴、漏。

4）定期对站内埋地油罐、加油机、配电柜、加油罩棚、静电接地仪、通气管等设备设施进行检查维护，预防发生意外事故。

9评价结论

9.1综合评述

本评价报告依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《关于做好危险化学品经营许可证换发工作的通知》新安监管二字[2006]117号等，对xxx阿拉尔加油站进行现状评价，按照《关于印发<新疆维吾尔自治区危险化学品经营企    业（单位）安全评价导则>的通知》的要求对加油站现场进行检查和评估。

报告详细介绍了加油站的地理位置，平面布置、建筑设施、设备设施、从业人员、消防、水、电等情况，并对加油站在过去三年中的安全工作进行了总结。

对汽油、柴油物质特性、加油、卸油过程中、电气设施、安全管理等进行危险有害因素辨识，对加油站的重大危险源进行了定量分析，明确指出加油站在经营过程中出现火灾、爆炸、触电等事故隐患的部位是加油机、配电间、储罐区等。

应用安全检查表法对加油站的现状检查，发现了部分问题，并督促加油站整改。对加油站的安全生产提出了补充的对策措施，希望加油站在以后的经营过程中能加强人员和设备管理、努力减少事故隐患。

9.2评价结论

通过本次对xxx阿拉尔加油站经营危险化学品安全评价，对该加油站得出如下结论：

加油站周边环境及平面布置的安全距离、工艺设备设施、建构筑物、电气设施、安全设施、消防管理及设施符合相关安全规范要求，建立的安全管理制度基本符合有关规定。

评价组认为：经过现场安全整改后的xxx阿拉尔加油站的生产经营活动符合国家有关加油站经营汽油、柴油的安全规范要求。

目  录

1前  言

1总则
2
1.1评价目的
2
1.2评价范围及重点
2
1.2.1评价范围
2
1.2.2评价重点
2
1.3评价依据
3
1.3.1法律、法规和规章
3
1.3.2采用的主要标准
4
1.3.3有关资料
5
1.4评价程序
5
2概况介绍
7
2.1情况简介
7
2.2加油站概况
7
2.2.1区域位置
7
2.2.2自然地理条件
8
2.2.3加油站平面布置
9
2.2.4加油站主要建构筑物
9
2.2.5油品来源和运输
10
2.2.6储存规模
10
2.2.7从业人员
10
2.2.8劳保用品和消防器材配备情况
11
2.2.9工艺流程
11
2.2.10主要设备情况
12
2.2.11公用工程情况
12
2.2.12安全现状
13
3主要危险、有害因素分析
17
3.1汽油、柴油的理化特性
17
3.1.1汽油的理化特性
17
3.1.2柴油的理化特性
18
3.2危险、有害因素分析
18
3.2.1物质火灾爆炸危险性分析
18
3.2.2物质毒害性分析
19
3.2.3物质的固有危险性分析
19
3.2.4设备危险、有害因素分析
20
3.2.5触电危险分析
21
3.2.6卸油、加油过程中危险分析
21
3.2.7包装、运输危险分析
21
3.2.8泄漏危害性分析
22
3.2.9安全设施可靠性分析
22
3.2.10劳动防护危险、有害因素分析
22
3.2.11平面布置危险、有害因素分析
23
3.2.12自然条件危险、有害因素分析
23
3.2.13安全管理及人员素质影响因素分析
24
3.2.14爆炸危险区域的划分
24
3.3加油站重大危险源辨识
26
3.4危险、有害因素分析小结
28
4评价方法的选择和评价单元的划分
29
4.1评价方法的选择
29
5加油站安全评价
30
5.1安全检查表
30
5.1.1周边环境及平面布置安全检查表
30
5.1.2工艺、设备设施安全检查表
32
5.1.3建（构）筑物安全检查表
34
5.1.4电气设施安全检查表
35
5.1.5安全设施检查表
36
5.1.6消防管理及设施安全检查表
36
5.1.7安全管理检查表
37
5.2加油站安全检查结果汇总表
40
6典型事故案例及原因分析
42
7存在的问题、整改措施及复查情况
50
7.1存在的问题
50
7.2整改及整改情况复查
51
8补充安全对策措施
52
8.1管理方面的对策措施
52
8.2技术方面的对策措施
53
9评价结论
56
9.1综合评述
56
9.2评价结论
56


否





      是





被评价单位经营危险化学品安全评价委托书





安全评价前提条件确认





收集资料





签定评价合同





组建安全评价小组





危险、有害因素分析





评价方法选择





存在原因





种类





发生源





实施评价





评价单元划分





提出安全对策措施





报审





整改复查





评价结论





编制评价报告





交付评价报告





修改补充





数据分析现场检查





存在部位





危险、危害形式





工艺、设备设施





安全管理





仓储场所及设施





消防与电气





经营管理





符合要求





报告评审





油罐车





汽柴油储罐





输油管线





加油机





车辆加油





卸油软管





加油流程图





安全管理网络图


站 长





安全员





加油工





操作工





质量监督员





站 长











� EMBED WPS.Doc.6 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���









57
新疆泰新科技咨询服务有限公司

_1234567890.doc
[image: image1.png]£23. 0n (2n)

L Sn

7 7
G 0, Gt 1 g, 1
T Ll

L

EEURERE R X NS







_1234567891

